СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Култукского муниципального образования

на перспективу до 2034 года

Оглавление

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	11

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	11

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	11

1.1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	11

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	13

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	15

1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	15

1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	19

1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	21

1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	22

1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	24

1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	24

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	25

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	25

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	26

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	26

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	26

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	28

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	28

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	29

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	33

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	35

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	36

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа	38

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП31.13330.2021 и СП30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки	39

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	44

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	44

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	45

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горечей, питьевой и технической воды абонентами	46

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	47

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой и технической воды по группам абонентов)	47

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды и величины потерь горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	48

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	58

1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	59

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	59

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;	60

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	62

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	62

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	64

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	64

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	65

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	65

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	65

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	66

1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	66

1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	66

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	67

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	67

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	67

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	73

1.7.1. Показатели качества воды	73

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	73

1.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).	75

1.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.	75

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕЗХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	76

ГЛАВА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ	77

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	77

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	77

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	78

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	81

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	81

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	82

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	83

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	85

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	85

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	85

2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	86

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	87

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	87

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	87

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	87

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	88

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	88

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	91

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	91

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	92

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	92

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	94

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	94

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	95

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	95

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	95

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	97

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	98

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	98

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	99

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	99

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	99

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	100

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	100

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	100

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	101

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	107

2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	107

2.7.2. Показатели очистки сточных вод	107

2.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	108

2.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	109

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	110

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА	111

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде, совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом, рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также, трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства муниципального образования принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения, в целом.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения до 2031 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Объем и состав проекта соответствует «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782. При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основании:

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»);

ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения.

СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

ТСН 40-13-2001 СО Системы водоотведения территорий малоэтажного жилищного строительства и садоводческих объединений граждан, 2002 г.;

Технического задания на разработку схем водоснабжения муниципального образования.

# ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения — это комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, предназначенных для забора, очистки, и транспортировки потребителям воды заданного качества в требуемых количествах и под необходимым напором. При этом централизованная система водоснабжения является основой надежного и устойчивого водообеспечения потребителей.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника расположения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Таким образом, территорию Култукское городское поселение можно условно разделить на 1 эксплуатационную зону:

Таблица 1.1.1 - Организации участвующие в структуре водоснабжения МО

| № | Наименование организации | Вид деятельности | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Комплекс коммунальных систем" | - Забор воды со скважин - Поверхностный забор воды - Транспортировка ХВС | р. п. Култук пос. жд. ст. Ангасолка пос. жд. ст. Андрияновская |
|  |  | - Производство ГВС - Транспортировка ГВС | р. п. Култук |

1.1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В состав муниципального образования Култукское городское поселение входят следующие населенные пункты

Таблица 1.1.2 - Структура централизованного водоснабжения МО

| № | Населенный пункт | Численность населённого пункта | Кол-во подключенных абонентов | Кол-во жителей, чел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Охваченных централизованным водоснабжением | Не охваченных централизованным водоснабжением |
| 1 | р. п. Култук | 3715 | 482 | 2562 | 1153 |
| 2 | пос. жд. ст. Ангасолка | 800 | 130 | 715 | 85 |
| 3 | пос. жд. ст. Андрияновская | 88 | 0 | 2 | 86 |

Таким образом центральным водоснабжением обеспеченно 33 % населения, а 67% не имеют централизованного водоснабжения.

Централизованным водоснабжением не охвачены частные дома, которые используют воду из водоразборных колонок.

К централизованной системы водоснабжения относятся:

- Артезианская скважина «Хоспис» (Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, ул. Автомобилистов, сооружение 10/1);

- Артезианская скважина «Школа № 7» (Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, пер. Кооперативный, д. 6);

- Артезианская скважина (Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, ул. Кирова, д. 193Б/17-1);

- Артезианская скважина питьевой воды № 1 (Иркутская область, Слюдянский район, пос.ж/д ст. Ангасолка, ул. Заводская, 5А/1);

- Артезианская скважина питьевой воды № 2 (Иркутская область, Слюдянский район, пос.ж/д ст. Ангасолка, ул. Заводская, 4А/2);

- Береговой водозабор и водопроводная сеть пос. Ангасолка;

- Артезианская скважина питьевой воды «Андриановская» №1 (Иркутская область, Слюдянский район, пос. жд. ст. Андриановская, ул. Железнодорожная д.11а/1).

К нецентрализованной системе водоснабжения относятся:

- …- Артезианская скважина «Роща» (Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, ул. Кирова, строение 26А/1);

- Артезианская скважина «Стрелка» (Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, ул. Кирова, строение 77А/1);

- Водоразборная колонка «Школьная» (Иркутская область, Слюдянский район, р. п. Култук, ул. Школьная, 22/1);

- Артезианская скважина (Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, ул. Октябрьская, сооружение 84/1);

- Артезианская скважина (Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, ул. Октябрьская, сооружение 44/1);

- Водоразборная колонка «Л. Толстого, 20/1» (Иркутская область, Слюдянский район, р. п. Култук, ул. Л. Толстого, 20/1).

- Водонапорная башня (Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, ул. Вербная, 21).

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения – это часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В муниципальном образование Култукское городское поселение существует 3 технологические зоны холодного и 2 горячего водоснабжения, которые представлены в таблице ниже:

Таблица 1.1.3.1 - Технологические зоны водоснабжения МО

| № | Организация обслуживающая сети | Тип водоснабжения | Источник | Водоснабжение населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Комплекс коммунальных систем" | ХВС | - Артезианская скважина «Роща» р.п. Култук, ул. Кирова, строение 26А/1 - Артезианская скважина «Стрелка» р.п. Култук, ул. Кирова, строение 77А/1 - Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Кирова, д. 193Б/17-1 - Артезианская скважина «Хоспис» р.п. Култук, ул. Автомобилистов, сооружение 10/1 - Артезианская скважина «Школа №7» р.п. Култук, пер. Кооперативный, д. 6 - Водоразборная колонка «Школьная» р. п. Култук, ул. Школьная, 22/1 - Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Октябрьская, сооружение 84/1 - Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Октябрьская, сооружение 44/1 - Водоразборная колонка «Л. Толстого, 20/1» р. п. Култук, ул. Л. Толстого, 20/1 | р. п. Култук |
|  |  |  | - Артезианская скважина питьевой воды №1, пос. жд. ст. Ангасолка, ул. Заводская, 5А/1 - Артезианская скважина питьевой воды № 2 пос. жд. ст. Ангасолка, ул. Заводская, 4А/2 - Береговой водозабор и водопроводная сеть пос. жд. ст. Ангасолка | пос. жд. ст. Ангасолка |
|  |  |  | - Артезианская скважина питьевой воды «Андриановская» №1 пос. жд. ст. Андриановская, ул. Железнодорожная д.11а/1 | пос. жд. ст. Андрияновская |
| 2 | ООО "Комплекс коммунальных систем" | ГВС | - Котельная "Куба", ул. Депутатская 7/1 - Котельная «Автовнештранс», ул. Профсоюзная 28 - Электробойлерная "Матросова 23", ул. Матросова 23/1 - Электрокотельная ул. Вербная, 25 | р. п. Култук |
|  |  |  | Котельная пос. жд. ст. Ангасолка ул. Мира, 1/1 | пос. жд. ст. Ангасолка |

Описание источников централизованного и децентрализованного водоснабжения муниципального образования Култукское городское поселение представлено ниже.

Таблица 1.1.3.2 - Водоснабжение

| Водоснабжение | Источник |
| --- | --- |
| р. п. Култук |  |
| Централизованное | - Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Кирова, д. 193Б/17-1; - Артезианская скважина «Хоспис» р.п. Култук, ул. Автомобилистов, сооружение 10/1 |
| Децентрализованное | - Артезианская скважина «Роща» р.п. Култук, ул. Кирова, строение 26А/1; - Артезианская скважина «Стрелка» р.п. Култук, ул. Кирова, строение 77А/1; - Артезианская скважина «Школа №7» р.п. Култук, пер. Кооперативный, д. 6; - Водоразборная колонка «Школьная» р. п. Култук, ул. Школьная, 22/1; - Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Октябрьская, сооружение 84/1; - Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Октябрьская, сооружение 44/1; - Водоразборная колонка «Л. Толстого, 20/1» р. п. Култук, ул. Л. Толстого, 20/1. - Водонапорная башня Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, ул. Вербная, 21. |
| пос. жд. ст. Ангасолка |  |
| Централизованное | - Артезианская скважина питьевой воды №1, пос.ж/д ст. Ангасолка, ул. Заводская, 5А/1; - Артезианская скважина питьевой воды № 2 пос.ж/д ст. Ангасолка, ул. Заводская, 4А/2; - Береговой водозабор и водопроводная сеть пос. Ангасолка. |
| Децентрализованное | - |
| пос. жд. ст. Андрияновская |  |
| Централизованное | - Артезианская скважина питьевой воды «Андриановская» №1 пос. жд. ст. Андриановская, ул. Железнодорожная д.11а/1 |
| Децентрализованное | - |

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение в Култукское городское поселение осуществляется водозаборными скважинами из подземных источников и поверхностным водозабором. Вода используется для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения. Хозяйственно-питьевое водоснабжение Култукское городское поселение обеспечивается за счет подземных вод. Общее количество водозаборных сооружений и их технологические параметры представлены в таблице 1.1.4.1.1.

Таблица 1.1.4.1.1 - Технологические параметры

| № | Наименование водозаборного сооружения | Адрес |  | Накопительная емкость, м3 | Глубина скважины, м | оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населенный пункт | улица |  |  | марка | часы работы ч/сут. | производительность, м3/ч | напор, м |
| 1 | Артезианская скважина «Роща» | р. п. Култук | ул. Кирова, №26А/1 | 7,0 | 120,0000 | ЭЦВ 6-10-110 | 0,0000 | 10,0000 | 110,0000 |
| 2 | Артезианская скважина «Стрелка» | р. п. Култук | ул. Кирова, 77А/1 | 20,0 | 120,0000 | ЭЦВ-6-10-80 | 0,0000 | 10,0000 | 80,0000 |
| 3 | Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Кирова, д. 193Б/17-1 | р. п. Култук | ул. Кирова, д. 193Б/17-1 | - | 60,0000 | ЭЦВ 6-16-125 | 0,0000 | 16,0000 | 125,0000 |
| 4 | Артезианская скважина «Хоспис» | р. п. Култук | ул. Автомобилистов, сооружение 10/1 | - | 43,0000 | ЭЦВ 6-16-110 | 0,0000 | 16,0000 | 110,0000 |
| 5 | Артезианская скважина «Школа №7» | р. п. Култук | пер. Кооперативный, 6в | 7,5 | 120,0000 | ЭЦВ 8-40-90 | 0,0000 | 40,0000 | 90,0000 |
| 6 | Водоразборная колонка «Школьная» | р. п. Култук | ул. Школьная, 22/1 | 5,0 | 0,0000 | - | - | - | - |
| 7 | Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Октябрьская, сооружение 84/1 | р. п. Култук | ул. Октябрьская, 84/1 | 0,6 | 15,0000 | Малыш | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| 8 | Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Октябрьская, сооружение 44/1 | р. п. Култук | ул. Октябрьская, 44/1 | 0,6 | 15,0000 | Малыш | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Водоразборная колонка «Л. Толстого, 20/1» | р. п. Култук | ул. Л. Толстого, 20/1 | 1,0 | 70,0000 | Малыш | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | Водонапорная башня | р.п. Култук | ул. Вербная, 21 | 30,5 |  | ЭЦВ-6-10-80 | 0,0000 | 10,0000 | 80,0000 |
| 11 | Артезианская скважина питьевой воды № 2 | пос. жд. ст. Ангасолка | ул. Заводская, д.4а/2 | - | 0,0000 | ЭЦВ 6-10-110 | 0,0000 | 10,0000 | 110,0000 |
| 12 | Артезианская скважина питьевой воды №1 | пос. жд. ст. Ангасолка | ул. Заводская 5а/1 | 10,0 | 0,0000 | Джилекс Водомет ПРОФ 110/110 | 0,0000 | 6,6000 | 110,0000 |
| 13 | Артезианская скважина питьевой воды «Андриановская» №1 | пос. жд. ст. Андриановская | ул. Железнодорожная д.11а/1 | 0,5 | 0,0000 | ЭЦВ 6-10-80 | 0,0000 | 10,0000 | 80,0000 |
| 14 | Береговой водозабор и водопроводная сеть пос. жд. ст. Ангасолка | пос. жд. ст. Ангасолка | - | - | - | ЦНС60-198 | 12,0000 | 160,0000 | 60,0000 |
|  |  |  |  |  |  | ЦНС60-198 | 12,0000 | 160,0000 | 60,0000 |

1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Вода, подаваемая в водопроводную сеть, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.3684-21» Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 2.1.4.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды». Необходимость обеззараживания подземных вод определяется органами санитарно-эпидемиологической службы.

Сооружения водоочистки и водоподготовки для подачи воды в сеть на территории муниципального образования отсутствуют.

В таблицах ниже представлены результаты лабораторных санитарно-гигиенических исследований централизованного водоснабжения муниципального образования Култукское городское поселение.

Таблица 1.1.4.2.1 - Сводная по результатам обследования качества холодной воды

| № | Наименование водозаборного сооружения | При подъеме |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего проб за 2021 г, шт. | кол-во проб, не соответствующих норме, шт. | показатель, не соответствующий норме |
| 1 | Артезианская скважина «Роща» р.п. Култук, ул. Кирова, строение 26А/1 | 5 | 1 | ОКБ ТКБ NO3 |
| 2 | Артезианская скважина «Стрелка» р.п. Култук, ул. Кирова, строение 77А/1 | 4 | 1 | NO3 Si |
| 3 | Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Кирова, д. 193Б/17-1 | 4 | н/д | н/д |
| 4 | Артезианская скважина «Хоспис» р.п. Култук, ул. Автомобилистов, сооружение 10/1 | 4 | 1 | ОКБ ТКБ Цветность, мутность |

| 5 | Артезианская скважина «Школа №7» р.п. Култук, пер. Кооперативный, д. 6 | 4 | 1 | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Водоразборная колонка «Школьная» р. п. Култук, ул. Школьная, 22/1 | 2 | 1 | NO3 Si |
| 7 | Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Октябрьская, сооружение 84/1 | 4 | 1 | мутность |
| 8 | Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Октябрьская, сооружение 44/1 | 4 | 1 | NO3 Si |
| 9 | Водоразборная колонка «Л. Толстого, 20/1» р. п. Култук, ул. Л. Толстого, 20/1 | 4 | 1 | цветность |
| 10 | Водонапорная башня р.п. Култук, ул. Вербная, 21 | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Артезианская скважина питьевой воды № 2 пос. жд. ст. Ангасолка, ул. Заводская, 4А/2 | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Артезианская скважина питьевой воды №1, пос. жд. ст. Ангасолка, ул. Заводская, 5А/1 | 4 | 2 | ОКБ ТКБ Si |
| 13 | Артезианская скважина питьевой воды «Андриановская» №1 пос. жд. ст. Андриановская, ул. Железнодорожная д.11а/1 | 4 | 2 | Цветность, мутность Si |
| 14 | Береговой водозабор и водопроводная сеть пос. жд. ст. Ангасолка | 29 | 12 | ОКБ ТКБ мутность |

Таблица 1.1.4.2.2 - Сводная по результатам обследования качества горячей воды

| № | Наименование точки отбора | Пробы воды ГВС в сетях после нагрева |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего проб за 2023 г, шт. | кол-во проб, не соответствующих норме, шт. | указать какой показатель не соответствует |
| р. п. Култук, «Куба» |  |  |  |  |
| 1 | На разделе границ из сети потребителю | 12 | 1 | Cu |
| р. п. Култук, «Автовнештранс» |  |  |  |  |
| 1 | На разделе границ из сети потребителю | 14 | 1 | Cu |
| пос. жд. ст. Ангасолка |  |  |  |  |
| 1 | На разделе границ из сети потребителю | 6 | - | - |

1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Култукское городское поселение водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин и поверхностного водозабора. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ различной производительности, Малыш и Джилекс Водомет ПРОФ 110/110.

Оценка энергоэффективности системы водоснабжения, выраженная в удельных энергозатратах на куб. м поднимаемой воды (нормативный показатель 0,5 кВтч/м3).

Таблица 1.1.4.3.1 - Оценка энергоэффективности системы водоснабжения

| Населенный пункт | Объем поднятой воды в 2023 г, тыс. м3/год | Объем потребленной электроэнергии, тыс.кВт*час | Энергоэффективность, кВтч/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| р. п. Култук | 32,238 | 183,068 | 5,679 |
| пос. жд. ст. Ангасолка; пос. жд. ст. Андрияновская | 17,169 | 220,849 | 12,863 |

Как видно из таблицы энергоэффективности системы водоснабжения, в большинстве случаев, нельзя считать энергоэффективными.

1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Характеристика водопроводной сети системы водоснабжения, находящейся в хозяйственном ведение ООО "Комплекс коммунальных систем" представлена в таблице ниже.

Таблица 1.1.4.4.1 - Характеристика водопроводной сети системы водоснабжения ООО "Комплекс коммунальных систем"

| Источник водоснабжения/начало участка | Наименование конца участка | Протяженность, м | Материал трубопровода | Вид прокладки | Диаметр | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. п. Култук |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, от скважины «Хоспис» р.п. Култук, ул. Автомобилистов, сооружение 10/1 | Жилые дома и объекты | 1271 | Сталь, ПНД | Подземная | 25-50 | 85 |
| Водопроводные сети от скважины р.п. Култук, ул. Кирова, д. 193Б/17-1 | Жилые дома и объекты | 2075 | Сталь, ПНД |  | 25-50 | 85 |
| пос. жд. ст. Ангасолка |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети пос.Ангасолка | 58 колодцев | 1500 |  |  |  |  |
| ул. Заводская,1/1 |  | 300 | сталь | Подземная | 100 | 60 |
| внутриквартальные |  | 1200 | сталь | Подземная | 50 | 60 |
| Водопроводная сеть берегового водозабора 154км КБЖД |  | 6817,2 |  |  |  |  |
| водозаборные сети | напорная, 1 водоподъем | 84 | сталь | подземная | 200 | 90 |
| напорная, 1 водоподъем | напорная, 2 водоподъема | 687,2 | сталь | подземная | 200 | 90 |
| напорная, 2 водоподъема | напорно-разводящая | 3540 | Сталь, чугун | подземная | 150 | 90 |
| напорно-разводящая | напорно-разводящая | 342 | сталь | подземная | 50 | 90 |
| напорно-разводящая | напорно-разводящая | 1010 | сталь | подземная | 150 | 90 |
| напорно-разводящая | напорно-разводящая | 854 | сталь | подземная | 200 | 90 |
| напорно-разводящая | АЩЗ+котельная | 300 | ПЭ | подземная | 89 | 15 |

Около 90% водопроводных сетей холодного водоснабжения ООО "Комплекс коммунальных систем" нуждается в замене в связи с высоким процентом износа.

1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Проблемы эксплуатации системы водоснабжения с позиции основных показателей работы системы коммунальной инфраструктуры отражены в таблице ниже:

Таблица 1.1.4.5.1 – Проблемы системы с точки зрения основных показателей

| Основными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий являются повышение качества, надежности, эффективности работы системы, а также обеспечение доступности услуги для потребителей в части подключения объектов нового строительства. № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Надежность | Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%. Высокая степень физического износа насосного оборудования. |
| 2 | Эффективность | Оборудование источников водоснабжения приборами учета потребления воды. Высокий уровень потерь воды при транспортировке. Высокое потребление электроэнергии при транспортировке воды. |
| 3 | Качество | Качество воды подземных водоисточников не соответствуют СаНПиН. |

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения:

- повышение надежности системы водоснабжения;

- снижение фактических потерь воды;

- снижение потребления электрической энергии;

- увеличение ресурсов работы насосов;

- увеличение срока службы водопроводных сетей за счет исключения гидравлических ударов;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют.

1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории муниципального образования Култукское городское поселение горячее водоснабжение потребителей осуществляет 3 источника тепловой энергии.

Таблица 1.1.4.6.1 – Структура горячего водоснабжения МО

| № | Источник тепловой энергии | Вид деятельности | Наименование организации | Обслуживает н.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Куба", ул. Депутатская 7/1 | Производство ГВС Транспортировка ГВС | ООО "Комплекс коммунальных систем" | р. п. Култук |
| 2 | Котельная «Автовнештранс», ул. Профсоюзная 28 | Производство ГВС Транспортировка ГВС | ООО "Комплекс коммунальных систем" | р. п. Култук |
| 3 | Электробойлерная "Матросова 23", ул. Матросова 23/1 | Производство ГВС Транспортировка ГВС | ООО "Комплекс коммунальных систем" | р. п. Култук |
| 4 | Электрокотельная ул. Вербная, 25 | Производство ГВС Транспортировка ГВС | ООО "Комплекс коммунальных систем" | р. п. Култук |
| 5 | Котельная пос. жд. ст. Ангасолка ул. Мира, 1/1 | Производство ГВС Транспортировка ГВС | ООО "Комплекс коммунальных систем" | пос. жд. ст. Ангасолка |

Отпуск горячей воды и тепловой энергии на нужды централизованного горячего водоснабжения осуществляется по открытой схеме.

Качество воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде.

При эксплуатации системы централизованного горячего водоснабжения температура воды в местах водоразбора должна быть не ниже +600С и не выше +750С, статическом давлении не менее 0,05 мПа при заполненных трубопроводах водопроводной водой.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Култукское городское поселение не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, таким образом, отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Согласно данным, предоставленным заказчиком, право собственности на объекты водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) принадлежит администрации Култукского городского поселения Слюдянского района. Эксплуатацией объектов ВКХ занимается ООО "Комплекс коммунальных систем"

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основной задачей развития Култукское городское поселение является бесперебойное обеспечение всего населения качественным централизованным водоснабжением. Для решения данной задачи необходимы следующие направления развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования:

- обеспечение централизованным водоснабжением перспективных объектов капитального строительства;

- снижение потерь воды при транспортировке;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

I сценарий «Высокий вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии ожидаемое увеличение численности населения связано с естественным ростом населения. I сценарий прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также увеличится.

II сценарий «Консервативный вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии учитывается общее сокращение рабочих мест в МО из-за спада объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы. Сценарий II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

III сценарий «Промежуточный вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии ожидание увеличения водопотребления не планируется. Сценарий III прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

В муниципальном образовании Култукское городское поселение предполагается III сценарий развития поселения, исходя из отсутствия прироста численности проживающего населения.

В таблице 1.2.2.1 представлен перечень планируемых к строительству объектов водопотребления.

Таблица 1.2.2.1 – Перечень, планируемый прирост объектов потребляющие воду

| Адрес потребителя | Наименование потребителя | Тип потребителя (население / бюджетные / прочие) | Расчетное потребление, тыс. м3/год |  | Год ввода в эксплуатацию | Источник подключения потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС |  |  |
| Р.п. Култук, ул. Кирова, 167/1 | Дом культуры на 210 мест с физкультурно-оздоровительным комплексом на 20 человек | бюджетные | 1,142 | 0,472 | 2024-2025 | ХВС артезианская скважина ул. Кирова, 193Б/17-1; ГВС котельная «Куба» ул. Депутатская 7/1 |

В таблице 1.2.2.2 представлен перечень планируемых к сносу (консервации) объектов водопотребления.

Таблица 1.2.2.2 – Перечень, планируемый к сносу(консервация) объектов потребляющие воду

| Адрес потребителя | Наименование потребителя | Тип потребителя (население / бюджетные / прочие) | Расчетное отключение, тыс. м3/год |  | Год вывода из эксплуатации | Источник подключения потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС |  |  |
| р.п. Култук, ул. Кирова, д.160 | Жилой дом | население | 1,00 | 0,76 | 2022 | ХВС артезианская скважина ул. Кирова, д. 193Б/17-1; ГВС котельная «Куба» ул. Депутатская 7/1 |
| р.п. Култук, ул. Кирова, д.163 | Жилой дом | население |  |  | 2022 |  |
| р.п. Култук, ул. Кирова, д.167 | Жилой дом | население |  |  | 2022 |  |
| р.п. Култук, ул. Кирова, д.168 | Жилой дом | население |  |  | 2022 |  |
| р.п. Култук, ул. Депутатская, д.3 | Жилой дом | население |  |  | 2022 |  |

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Объемы водопотребления муниципального образования Култукское городское поселение основан на данных предоставленных РСО и приведены в таблице 1.3.1.1.

Таблица 1.3.1.1 - Общий баланс водоснабжения муниципального образования

| Питает населенный пункт | Наименование | Ед. изм. | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС |
| р. п. Култук | Поднято воды | тыс.м3/год | 32,238 | - |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 32,238 | - |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 32,238 | 8,125 |
| пос. жд. ст. Ангасолка; пос. жд. ст. Андрияновская | Поднято воды | тыс.м3/год | 17,169 | - |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 17,169 | - |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 17,169 | 1,741 |
| Итого по муниципальному образование | Поднято воды | тыс.м3/год | 49,41 | - |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 49,41 | - |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 49,41 | 9,866 |

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В муниципальном образование Култукское городское поселение существует 1 технологическая зона холодного и 1 горячего водоснабжения, которые представлены в таблице ниже:

Таблица 1.3.2.1 - Территориальный баланс водоснабжения муниципального образования

| Питает населенный пункт | Наименование | Ед. изм. | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС |
| р. п. Култук | Поднято воды | тыс.м3/год | 32,238 | - |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 32,238 | - |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 32,238 | 8,125 |
| пос. жд. ст. Ангасолка; пос. жд. ст. Андрияновская | Поднято воды | тыс.м3/год | 17,169 | - |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 17,169 | - |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 17,169 | 1,741 |
| Итого по муниципальному образование | Поднято воды | тыс.м3/год | 49,41 | - |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 49,41 | - |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 49,41 | 9,866 |

Таблица 1.3.2.2 - Баланс по технологическим зонам водоснабжения муниципального образования

| Наименование технологической зоны | Наименование | Ед. изм. | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС |
| р. п. Култук |  |  |  |  |
| Артезианская скважина «Роща» | Поднято воды | тыс.м3/год | 0,750 | - |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 0,750 | - |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 0,750 | - |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 2,360 | - |
| Артезианская скважина «Стрелка» | Поднято воды | тыс.м3/год | 0,270 | - |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 0,270 | - |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 0,270 | - |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 0,851 | - |
| Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Кирова, д. 193Б/17-1 | Поднято воды | тыс.м3/год | 26,250 | - |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 26,250 | - |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 26,250 | - |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 82,705 | - |
| Артезианская скважина «Хоспис» | Поднято воды | тыс.м3/год | 11,110 | - |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 11,110 | - |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 11,110 | - |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 35,003 | - |
| Артезианская скважина «Школа №7» | Поднято воды | тыс.м3/год | 2,520 | - |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 2,520 | - |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 2,520 | - |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 7,939 | - |
| Водоразборная колонка «Школьная» | Поднято воды | тыс.м3/год | 0,320 | - |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 0,320 | - |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 0,320 | - |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 1,008 | - |
| Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Октябрьская, сооружение 84/1 | Поднято воды | тыс.м3/год | 0,179 | - |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 0,179 | - |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 0,179 | - |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 0,567 | - |
| Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Октябрьская, сооружение 44/1 | Поднято воды | тыс.м3/год | 0,200 | - |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 0,200 | - |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 0,200 | - |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 0,630 | - |
| Водоразборная колонка «Л. Толстого, 20/1» | Поднято воды | тыс.м3/год | 0,250 | - |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 0,250 | - |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 0,250 | - |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 0,630 | - |
| Водонапорная башня р.п. Култук, ул. Вербная, 21 | Поднято воды |  |  |  |
|  | Собственные нужды |  |  |  |
|  | Переданного воды в сеть |  |  |  |
|  | Потери в сети |  |  |  |
|  | Переданного воды потребителям |  |  |  |
|  | Max суточное потребление |  |  |  |
| Котельная "Куба", ул. Депутатская 7/1; Электробойлерная "Матросова 23", ул. Матросова 23/1; Котельная «Автовнештранс», ул. Профсоюзная 28; Электрокотельная, ул. Вербная, 25 | Объем произведенной ГВС | тыс.м3/год | - | - |
|  | Объем переданной ГВС в сеть | тыс.м3/год | - | - |
|  | переданно ГВС потребителям | тыс.м3/год | - | 8,545 |
| пос. жд. ст. Ангасолка |  |  |  |  |
| Артезианская скважина питьевой воды № 2 | Поднято воды | тыс.м3/год | 0,012 | - |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 0,012 | - |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 0,012 | - |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 0,315 | - |
| Артезианская скважина питьевой воды №1 | Поднято воды | тыс.м3/год | 11,270 | - |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 11,270 | - |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 11,270 | - |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 35,507 | - |
| Береговой водозабор и водопроводная сеть пос. жд. ст. Ангасолка | Поднято воды | тыс.м3/год | 8,680 | - |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 8,680 | - |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 8,680 | - |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 8,953 | - |
| Котельная пос. жд. ст. Ангасолка ул. Мира, 1/1 | Объем произведенной ГВС | тыс.м3/год | - | - |
|  | Объем переданной ГВС в сеть | тыс.м3/год | - | - |
|  | переданно ГВС потребителям | тыс.м3/год | - | 3,456 |
| пос. жд. ст. Андрияновская |  |  |  |  |
| Артезианская скважина питьевой воды «Андриановская» №1 | Поднято воды | тыс.м3/год | 2,120 | - |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 2,120 | - |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,005 | - |
|  | Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 2,115 | - |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 6,679 | - |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс водопотребления по группам абонентов муниципального образования представлен на таблице ниже:

Таблица 1.3.3.1 - Структурный баланс водоснабжения муниципального образования

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС |
| р. п. Култук | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 26,218 | 7,724 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 4,854 | 0,984 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 1,166 | 0,303 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 32,238 | 8,126 |
| пос. жд. ст. Ангасолка; пос. жд. ст. Андрияновская | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 13,747 | 1,736 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 1,732 | 0,029 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 1,690 | 0,017 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 17,170 | 1,740 |
| Итого по МО Култукское городское поселение | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 39,965 | 9,460 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 6,586 | 0,101 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 2,857 | 0,305 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 49,408 | 9,867 |

Из таблицы 1.3.3.1 видно, что основным потребителем воды является население, на его долю приходится 82 % потребления от объема реализации воды, на долю бюджетных организаций приходится порядка 3 %.

Расчетный расход воды на поливку в населенных пунктах

Нормы расхода воды на полив приняты по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 0,07 куб.м /сутки в зависимости от местных условий.

Расчетные показатели расхода воды на полив зеленых насаждений приведены в таблице ниже:

Таблица 1.3.3.2 – Расчетный расход воды на полив на муниципальное образование

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма м3/сут на чел. | Население, чел. | Расход, м3/сут | Расход, тыс м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий | 0,07 | 4391 | 307,37 | 36,8844 |

Расход воды на пожаротушение

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Нормы расхода приняты согласно СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение.  Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1) и сведены в таблице ниже:

Таблица 1.3.3.3 – Расход воды на пожаротушение на муниципальное образование

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население тыс.чел. | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1 пожар л/сек | расход воды на 3 часа пожара л | общий м3/сут | общий тыс м3/год |
| 1 | Жилая застройка | 4,603 | 1 | 10 | 108000 | 108 | 39,42 |
|  | Наружное пожаротушение |  |  |  |  |  |  |

Количество пожаров принято 1 по 10 л/сек

Время пополнения пожарных запасов – 24 часа, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении воды представлено в таблице ниже.

Таблица 1.3.4.1 - Сведения о фактическом потреблении воды (передано потребителям)

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС |
| р. п. Култук | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 26,218 | 7,724 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 4,854 | 0,984 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 1,166 | 0,303 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 32,238 | 8,126 |
| пос. жд. ст. Ангасолка; пос. жд. ст. Андрияновская | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 13,747 | 1,736 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 1,732 | 0,029 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 1,690 | 0,017 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 17,170 | 1,740 |
| Итого по МО Култукское городское поселение | Население | тыс.м3/год | 39,965 | 9,460 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 6,586 | 0,101 |
|  | Прочие потребители | тыс.м3/год | 2,857 | 0,305 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 49,408 | 9,867 |

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет осуществляется с целью осуществления расчетов по договорам водоснабжения.

Коммерческому учету подлежит количество (объем) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договору холодного водоснабжения или единому договору холодного водоснабжения.

Коммерческий учет с использованием прибора учета осуществляется его собственником (абонентом, транзитной организацией или иным собственником (законным владельцем).

Организация коммерческого учета с использованием прибора учета включает в себя следующие процедуры:

-получение технических условий на проектирование узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-проектирование узла учета, комплектация и монтаж узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-установку и ввод в эксплуатацию узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-эксплуатацию узлов учета, включая снятие показаний приборов учета, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, и передачу данных лицам, осуществляющим расчеты за поданную (полученную) воду, тепловую энергию, принятые (отведенные) сточные воды;

-поверку, ремонт и замену приборов учета.

Для учета количества поданной (полученной) воды с использованием приборов учета применяются приборы учета, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, допущенные в эксплуатацию и эксплуатируемые в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточный вод от 4 сентября 2013 года №776.

Технические требования к приборам учета воды определяются нормативными правовыми актами, действовавшими на момент ввода прибора учета в эксплуатацию.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

В таблице ниже представлен анализ по-фактически установленным приборам коммерческого учета на основании предоставленных данных.

Таблица 1.3.5.1 - Сведения о коммерческих приборах учета

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Фактически оснащено |  | Потребность в оснащении приборами учета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС |
| р. п. Култук | Население | 242 | 277 | 240 | 209 |
|  | Бюджет | 2 | 1 | 0 | 0 |
|  | Прочие потребители | 3 | 2 | 0 | 0 |
|  | Итого | 247 | 280 | 240 | 209 |
| пос. жд. ст. Ангасолка | Население | 137 | 108 | 116 | 152 |
|  | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие потребители | 5 | 1 | 0 | 0 |
|  | Итого | 142 | 108 | 116 | 152 |
| пос. жд. ст. Андрияновская | Население | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по МО Култукское городское поселение | Население | 379 | 385 | 356 | 361 |
|  | Бюджет | 2 | 1 | 0 | 0 |
|  | Прочие потребители | 8 | 2 | 0 | 0 |
|  | Итого | 389 | 388 | 356 | 361 |

Анализ по-фактически установленным приборам коммерческого учета на основании данных приведенных в таблице 1.3.5.1 показывает необходимость запланировать к установке количество приборов учета, представленных в таблице 1.3.5.2.

Таблица 1.3.5.2 - План по установки коммерческих приборов учета

| Питает населенный пункт | Наименование места реализации | План по оснащению приборов коммерческого учета |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХВС | ГВС |
| р. п. Култук | Население | 240 | 209 |
|  | Бюджет | 0 | 0 |
|  | Прочие потребители | 0 | 0 |
|  | Итого | 240 | 209 |
| пос. жд. ст. Ангасолка | Население | 116 | 152 |
|  | Бюджет | 0 | 0 |
|  | Прочие потребители | 0 | 0 |
|  | Итого | 116 | 152 |
| пос. жд. ст. Андрияновская | Население | 0 | 0 |
|  | Бюджет | 0 | 0 |
|  | Прочие потребители | 0 | 0 |
|  | Итого | 0 | 0 |
| Итого по МО Култукское городское поселение | Население | 356 | 361 |
|  | Бюджет | 0 | 0 |
|  | Прочие потребители | 0 | 0 |
|  | Итого | 356 | 361 |

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей водозаборных сооружений муниципального образования представлен в таблице ниже:

Таблица 1.3.6.1 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей

| Населенный пункт | Потребность в водоснабжении, тыс.м3/год | Производительность всех водозаборных сооружений, тыс.м3/год | Резерв / Дефицит |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.м3/год | % |
| р. п. Култук | 33,089 | 805,9200 | 772,831 | 94 |
| пос. жд. ст. Ангасолка; пос. жд. ст. Андрияновская | 20,991 | 2948,6160 | 2929,7 | 99 |
| Итого по МО Култукское городское поселение | 54,08 | 3842,1360 | 3788,056 | 98 |

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний момент отсутствует дефицит производственных мощностей водозаборных сооружений.

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды Култукское городское поселение на период до 2031 года рассчитаны на основании расходов питьевой и технической воды, в соответствии со СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития, изменения состава, структуры застройки и ликвидации ветхого жилья.

Общий объем водопотребления в Култукское городское поселение на расчетный 2034 г. представлен в таблицах ниже.

Таблица 1.3.7.1 - Прогнозные балансы потребления ХВС

| Населенный пункт | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. п. Култук | Население | тыс. м3/год | 26,061 | 26,045 | 25,775 | 25,960 | 25,926 | 25,887 | 25,925 | 25,913 | 25,913 | 25,913 | 25,913 |
|  | Бюджет | тыс. м3/год | 5,149 | 5,044 | 5,016 | 5,070 | 5,043 | 5,043 | 5,052 | 5,046 | 5,046 | 5,046 | 5,046 |
|  | Прочие | тыс. м3/год | 1,194 | 1,087 | 1,149 | 1,143 | 1,126 | 1,139 | 1,136 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 |
|  | Итого водопотребление | тыс. м3/год | 32,404 | 32,176 | 31,939 | 32,173 | 32,096 | 32,069 | 32,113 | 32,093 | 32,093 | 32,093 | 32,093 |
| пос. жд. ст. Ангасолка; пос. жд. ст. Андрияновская | Население | тыс. м3/год | 13,654 | 13,351 | 13,584 | 13,530 | 13,488 | 13,534 | 13,517 | 13,513 | 13,513 | 13,513 | 13,513 |
|  | Бюджет | тыс. м3/год | 2,834 | 3,232 | 2,599 | 2,888 | 2,906 | 2,798 | 2,864 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 |
|  | Прочие | тыс. м3/год | 2,309 | 2,190 | 2,063 | 2,187 | 2,146 | 2,132 | 2,155 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,145 |
|  | Итого водопотребление | тыс. м3/год | 18,797 | 18,772 | 18,246 | 18,605 | 18,541 | 18,464 | 18,537 | 18,514 | 18,514 | 18,514 | 18,514 |
| Итого по муниципальному образованию | Население | тыс. м3/год | 40,048 | 39,840 | 39,951 | 39,947 | 39,913 | 39,937 | 39,932 | 39,927 | 39,927 | 39,927 | 39,927 |
|  | Бюджет | тыс. м3/год | 7,983 | 8,276 | 7,615 | 7,958 | 7,949 | 7,841 | 7,916 | 7,902 | 7,902 | 7,902 | 7,902 |
|  | Прочие | тыс. м3/год | 3,502 | 3,276 | 3,211 | 3,330 | 3,273 | 3,271 | 3,291 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
|  | Итого водопотребление | тыс. м3/год | 51,534 | 51,392 | 50,778 | 51,235 | 51,135 | 51,049 | 51,139 | 51,108 | 51,108 | 51,108 | 51,108 |

Таблица 1.3.7.2 - Прогнозные балансы потребления ГВС

| Населенный пункт | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. п. Култук | Население | тыс. м3/год | 7,928 | 7,847 | 7,833 | 7,869 | 7,850 | 7,851 | 7,857 | 7,852 | 7,852 | 7,852 | 7,852 |
|  | Бюджет | тыс. м3/год | 0,192 | 0,187 | 0,159 | 0,179 | 0,175 | 0,171 | 0,175 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
|  | Прочие | тыс. м3/год | 0,209 | 0,223 | 0,245 | 0,226 | 0,231 | 0,234 | 0,230 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
|  | Итого водопотребление | тыс. м3/год | 8,329 | 8,257 | 8,237 | 8,274 | 8,256 | 8,256 | 8,262 | 8,258 | 8,258 | 8,258 | 8,258 |
| пос. жд. ст. Ангасолка; пос. жд. ст. Андрияновская | Население | тыс. м3/год | 1,738 | 1,780 | 1,795 | 1,771 | 1,782 | 1,782 | 1,778 | 1,613 | 1,613 | 1,613 | 1,613 |
|  | Бюджет | тыс. м3/год | 0,129 | 0,162 | 0,215 | 0,169 | 0,182 | 0,189 | 0,180 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  | Прочие | тыс. м3/год | 0,101 | 0,074 | 0,098 | 0,091 | 0,088 | 0,092 | 0,090 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
|  | Итого водопотребление | тыс. м3/год | 1,968 | 2,016 | 2,108 | 2,031 | 2,052 | 2,063 | 2,049 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 |
| Итого по муниципальному образованию | Население | тыс. м3/год | 10,419 | 9,502 | 9,460 | 9,794 | 9,585 | 9,613 | 9,664 | 9,621 | 9,633 | 9,639 | 9,631 |
|  | Бюджет | тыс. м3/год | 1,239 | 0,300 | 0,101 | 0,547 | 0,316 | 0,321 | 0,395 | 0,344 | 0,353 | 0,364 | 0,354 |
|  | Прочие | тыс. м3/год | 0,343 | 0,338 | 0,305 | 0,329 | 0,324 | 0,319 | 0,324 | 0,322 | 0,322 | 0,323 | 0,322 |
|  | Итого водопотребление | тыс. м3/год | 12,001 | 10,140 | 9,866 | 10,669 | 10,225 | 10,253 | 10,382 | 10,287 | 10,307 | 10,325 | 10,307 |

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В МО Култукское городское поселение горячее водоснабжение осуществляется от источников тепловой энергии, указанных в таблице ниже.

Таблица 1.3.8.1 - Описание горячего водоснабжения МО

| Источник тепловой энергии | Обслуживает н. п. | Точек подключения ГВС, ед. | Система теплоснабжения (ГВС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | закрытая, ед. | открытая, ед. |
| ООО "Комплекс коммунальных систем" |  |  |  |  |
| Котельная "Куба", ул. Депутатская 7/1 | р. п. Култук | 286 | 0 | 286 |
| Котельная «Автовнештранс», ул. Профсоюзная 28 | р. п. Култук | 125 | 0 | 125 |
| Электробойлерная "Матросова 23", ул. Матросова 23/1 | р. п. Култук | 75 | 0 | 75 |
| Электрокотельная, ул. Вербная, 25 | р. п. Култук | 7 | 0 | 7 |
| Котельная пос. жд. ст. Ангасолка, ул. Мира, 1/1 | пос. жд. ст. Ангасолка | 193 | 0 | 193 |

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении на хозяйственно-питьевые нужды представлены в таблице ниже.

Таблица 1.3.9.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении

| Населенный пункт | Тип водоснабжения | Отчетный 2023г. |  |  | Расчетный 2034г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год | м3/сут (max сут.) | м3/сут, (ср.сут.) | тыс. м3/год | м3/сут (max сут.) | м3/сут, (ср.сут.) |
| р. п. Култук | ХВС | 32,238 | 101,572 | 88,323 | 32,594 | 102,693 | 89,298 |
|  | ГВС | 8,125 | 25,599 | 22,260 | 8,258 | 26,018 | 22,625 |
| пос. жд. ст. Ангасолка | ХВС | 17,169 | 54,094 | 47,038 | 18,514 | 58,332 | 50,723 |
|  | ГВС | 1,74062 | 5,484 | 4,769 | 2,049 | 6,454 | 5,612 |
| Итого по МО Култукское городское поселение | ХВС | 49,407 | 155,667 | 135,362 | 51,108 | 161,025 | 140,021 |
|  | ГВС | 9,86562 | 31,084 | 27,029 | 10,307 | 32,473 | 28,237 |

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Баланс территориальной структуры водопотребления в муниципальном образовании Култукское городское поселение с разбивкой по технологическим зонам за отчетный 2021 год представлен в таблице ниже.

Таблица 1.3.10.1 - Описание территориальной структуры водопотребления

| Наименование технологической зоны | Показатель | Ед. изм. | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС |
| р. п. Култук |  |  |  |  |
| ООО "Комплекс коммунальных систем" |  |  |  |  |
| Артезианская скважина «Роща» | население | тыс.м3/год | 0,760 | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - |
| Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Кирова, д. 193Б/17-1 | население | тыс.м3/год | 16,65 | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 1,61 | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - |
| Артезианская скважина «Хоспис» | население | тыс.м3/год | 7,02 | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 1,61 | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - |
| Артезианская скважина «Школа №7» | население | тыс.м3/год | 0,470 | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 1,660 | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | 1,250 | - |
| Водоразборная колонка «Школьная» | население | тыс.м3/год | 0,090 | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - |
| Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Октябрьская, сооружение 84/1 | население | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - |
| Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Октябрьская, сооружение 44/1 | население | тыс.м3/год | 0,050 | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - |
| Водоразборная колонка «Л. Толстого, 20/1» | население | тыс.м3/год | 0,050 | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - |
| Водонапорная башня р.п. Култук, ул. Вербная, 21 | население | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - |
| Котельная "Куба", ул. Депутатская 7/1 | население | тыс.м3/год | - | 3,857 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | - | 0,098 |
|  | прочие | тыс.м3/год | - | 0,303 |
| Котельная «Автовнештранс», ул. Профсоюзная 28 | население | тыс.м3/год | - | 2,273 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | - | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | - | - |
| Электробойлерная "Матросова 23", ул. Матросова 23/1 | население | тыс.м3/год | - | 1,330 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | - | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | - | - |
| Электрокотельная ул. Вербная, 25 | население | тыс.м3/год | - | 0,309 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | - | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | - | 0,054 |
| пос. жд. ст. Ангасолка |  |  |  |  |
| ООО "Комплекс коммунальных систем" |  |  |  |  |
| Артезианская скважина питьевой воды № 2 | население | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,000 | - |
| Артезианская скважина питьевой воды №1 | население | тыс.м3/год | 6,780 | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | 1,020 | - |
| Береговой водозабор и водопроводная сеть пос. жд. ст. Ангасолка | население | тыс.м3/год | 5,610 | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | 3,22 | - |
| Котельная пос. жд. ст. Ангасолка ул. Мира, 1/1 | население | тыс.м3/год | - | 1,736 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | - | 0,003 |
|  | прочие | тыс.м3/год | - | 0,002 |
| пос. жд. ст. Андрияновская |  |  |  |  |
| ООО "Комплекс коммунальных систем" |  |  |  |  |
| Артезианская скважина питьевой воды «Андриановская» №1 | население | тыс.м3/год | 0,170 | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0,000 | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,66 | - |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горечей, питьевой и технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов представлен в разделе 1.3.7.  таблицах 1.3.7.1 –1.3.7.2.

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Потери воды при транспортировке держатся примерно на одном уровне, имея тенденцию к снижению на сетях, где проводились замены ветхих участков трубопроводов, и к повышению на сетях, где таких ремонтов не проводилось. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, расчетным путем определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Эти величины зависят от состояния водопроводной сети, возраста и материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Таблица 1.3.12.1 - Потери воды при транспортировке

| Название РСО | Тип водоснабжения | Отчетный 2023 г. |  | Расчетный 2034г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | потери в сетях, тыс. м3/год | потери в сетях, м3/сут, (ср.сут.) | потери в сетях, тыс. м3/год | потери в сетях, м3/сут, (ср.сут.) |
| ООО "Комплекс коммунальных систем" | ХВС | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по МО Култукское городское поселение | ХВС | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д |

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой и технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс на 2031 г. для муниципального образования Култукское городское поселение по группам абонентов представлен в таблице 1.3.3.1.

Общий баланс представлен в разделе 1.3.1. в таблице 1.3.1.1.

Территориальный и структурный балансы представлены в разделе 1.3.2. в таблицах 1.3.2.1 и 1.3.2.2.

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды и величины потерь горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений представлен в таблице ниже.

Таблица 1.3.14.1 - Требуемая перспективная мощность водозаборных сооружений

| Наименование водозаборного сооружения | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. п. Култук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артезианская скважина «Роща» р.п. Култук, ул. Кирова, строение 26А/1 | потребление | тыс.м3/год | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
|  | потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
|  | текущая производительность | тыс.м3/год | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3/год | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
|  | Вывод: резерф/дефецит | тыс.м3/год | 86,850 | 86,850 | 86,850 | 86,850 | 86,850 | 86,850 | 86,850 | 86,850 | 86,850 | 86,850 |
| Артезианская скважина «Стрелка» р.п. Култук, ул. Кирова, строение 77А/1 | потребление | тыс.м3/год | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
|  | потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

|  | расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
|  | текущая производительность | тыс.м3/год | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3/год | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
|  | Вывод: резерф/дефецит | тыс.м3/год | 87,330 | 87,330 | 87,330 | 87,330 | 87,330 | 87,330 | 87,330 | 87,330 | 87,330 | 87,330 |
| Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Кирова, д. 193Б/17-1 | потребление | тыс.м3/год | 25,25 | 25,25 | 26,392 | 26,392 | 26,392 | 26,392 | 26,392 | 26,392 | 26,392 | 26,392 |
|  | потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 25,25 | 25,25 | 26,392 | 26,392 | 26,392 | 26,392 | 26,392 | 26,392 | 26,392 | 26,392 |
|  | текущая производительность | тыс.м3/год | 140,160 | 140,160 | 140,160 | 140,160 | 140,160 | 140,160 | 140,160 | 140,160 | 140,160 | 140,160 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3/год | 25,25 | 25,25 | 26,392 | 26,392 | 26,392 | 26,392 | 26,392 | 26,392 | 26,392 | 26,392 |
|  | Вывод: резерф/дефецит | тыс.м3/год | 114,91 | 114,91 | 113,768 | 113,768 | 113,768 | 113,768 | 113,768 | 113,768 | 113,768 | 113,768 |
| Артезианская скважина «Хоспис» р.п. Култук, ул. Автомобилистов, сооружение 10/1 | потребление | тыс.м3/год | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 |
|  | потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 |
|  | текущая производительность | тыс.м3/год | 140,160 | 140,160 | 140,160 | 140,160 | 140,160 | 140,160 | 140,160 | 140,160 | 140,160 | 140,160 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3/год | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 |
|  | Вывод: резерф/дефецит | тыс.м3/год | 129,050 | 129,050 | 129,050 | 129,050 | 129,050 | 129,050 | 129,050 | 129,050 | 129,050 | 129,050 |
| Артезианская скважина «Школа №7» р.п. Култук, пер. Кооперативный, д. 6 | потребление | тыс.м3/год | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
|  | потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
|  | текущая производительность | тыс.м3/год | 350,400 | 350,400 | 350,400 | 350,400 | 350,400 | 350,400 | 350,400 | 350,400 | 350,400 | 350,400 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3/год | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
|  | Вывод: резерф/дефецит | тыс.м3/год | 347,880 | 347,880 | 347,880 | 347,880 | 347,880 | 347,880 | 347,880 | 347,880 | 347,880 | 347,880 |
| Водоразборная колонка «Школьная» р. п. Култук, ул. Школьная, 22/1 | потребление | тыс.м3/год | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
|  | потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
|  | текущая производительность | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3/год | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
|  | Вывод: резерф/дефецит | тыс.м3/год | -0,320 | -0,320 | -0,320 | -0,320 | -0,320 | -0,320 | -0,320 | -0,320 | -0,320 | -0,320 |
| Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Октябрьская, сооружение 84/1 | потребление | тыс.м3/год | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
|  | потери в сети | тыс.м3/год | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
|  | текущая производительность | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3/год | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
|  | Вывод: резерф/дефецит | тыс.м3/год | -0,179 | -0,179 | -0,179 | -0,179 | -0,179 | -0,179 | -0,179 | -0,179 | -0,179 | -0,179 |
| Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Октябрьская, сооружение 44/1 | потребление | тыс.м3/год | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | текущая производительность | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3/год | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | Вывод: резерф/дефецит | тыс.м3/год | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 |
| Водоразборная колонка «Л. Толстого, 20/1» р. п. Култук, ул. Л. Толстого, 20/1 | потребление | тыс.м3/год | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
|  | потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
|  | текущая производительность | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3/год | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
|  | Вывод: резерф/дефецит | тыс.м3/год | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 |
| пос. жд. ст. Ангасолка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артезианская скважина питьевой воды № 2 пос.ж/д ст. Ангасолка, ул. Заводская, 4А/2 | потребление | тыс.м3/год | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | потери в сети | тыс.м3/год | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | текущая производительность | тыс.м3/год | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3/год | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | Вывод: резерф/дефецит | тыс.м3/год | 87,588 | 87,588 | 87,588 | 87,588 | 87,588 | 87,588 | 87,588 | 87,588 | 87,588 | 87,588 |
| Артезианская скважина питьевой воды №1, пос.ж/д ст. Ангасолка, ул. Заводская, 5А/1 | потребление | тыс.м3/год | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 |
|  | потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 |
|  | текущая производительность | тыс.м3/год | 57,816 | 57,816 | 57,816 | 57,816 | 57,816 | 57,816 | 57,816 | 57,816 | 57,816 | 57,816 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3/год | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 |
|  | Вывод: резерф/дефецит | тыс.м3/год | 46,546 | 46,546 | 46,546 | 46,546 | 46,546 | 46,546 | 46,546 | 46,546 | 46,546 | 46,546 |
| Береговой водозабор и водопроводная сеть пос. жд. ст. Ангасолка | потребление | тыс.м3/год | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 |
|  | потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 |
|  | текущая производительность | тыс.м3/год | 2803,200 | 2803,200 | 2803,200 | 2803,200 | 2803,200 | 2803,200 | 2803,200 | 2803,200 | 2803,200 | 2803,200 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3/год | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 |
|  | Вывод: резерф/дефецит | тыс.м3/год | 2794,520 | 2794,520 | 2794,520 | 2794,520 | 2794,520 | 2794,520 | 2794,520 | 2794,520 | 2794,520 | 2794,520 |
| пос. жд. ст. Андрияновская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артезианская скважина питьевой воды «Андриановская» №1 пос. жд. ст. Андриановская, ул. Железнодорожная д.11а/1 | потребление | тыс.м3/год | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
|  | потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
|  | текущая производительность | тыс.м3/год | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3/год | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
|  | Вывод: резерф/дефецит | тыс.м3/год | 85,480 | 85,480 | 85,480 | 85,480 | 85,480 | 85,480 | 85,480 | 85,480 | 85,480 | 85,480 |

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (п. 4 ст. 14 Федерального закона № 416-ФЗ).

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны её деятельности.

В настоящее время для системы централизованного водоснабжения нет организации, наделенной статусом гарантирующей организации.

1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Разбивка по годам мероприятий по реализации схем водоснабжения для МО Култукское городское поселение указана в таблице ниже.

Таблица 1.4.1.1 – Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование работ | Срок реализации, гг. |
| --- | --- | --- |
| р. п. Култук |  |  |
| 1 | Оборудовать источники водоснабжения приборами учета воды | 2024-2033 |
| 2 | Выполнить проекты и определить зона санитарной охраны территорий водных объектов, где должен быть установлен санитарный режим, для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 2024-2033 |
| 3 | Произвести капитальный ремонт или замену насосного оборудования и запорной арматуры на скважине пер. Кооперативный, 6, «Школа» | 2024-2033 |
| 4 | Произвести капитальный ремонт зданий и колодцев по ул. Октябрьская, 84 и 44, либо произвести их замену на новые легковозводимые конструкции | 2024-2033 |
| 5 | Капительный ремонт сетей водоснабжения | 2024-2033 |
| 6 | Установка водоочистных сооружений | 2024-2033 |
| 7 | Установка частотного преобразователя на погружной глубинный насос мощностью 15 кВт артезианская скважина «Хоспис» | 2024-2033 |
| пос. жд. ст. Ангасолка |  |  |
| 1 | Выполнить проекты и определить зона санитарной охраны территорий водных объектов, где должен быть установлен санитарный режим, для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 2024-2033 |
| 2 | Оборудовать источники водоснабжения приборами учета воды | 2024-2033 |

| 3 | Замена водоразборных колонок ВРК (1970г) на КВ-4 - 5шт | 2024-2033 |
| --- | --- | --- |
| 4 | Замена задвижки на луч Ду150мм - 1шт в районе ул. Советская, 26 | 2024-2033 |
| 5 | Замена задвижки Ду-100мм - 2шт (в машинном отделении водозабора 154км) | 2024-2033 |
| 6 | Замена сетки РЗУ на самотечной линии | 2024-2033 |
| 7 | Капительный ремонт сетей водоснабжения | 2024-2033 |
| 8 | Установка водоочистных сооружений | 2024-2033 |
| пос. жд. ст. Андрияновская |  |  |
| 1 | Установка водоочистных сооружений | 2024-2033 |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;

Техническое обоснование мероприятий представлено в таблице ниже.

Таблица 1.4.2.1 – Техническое обоснование

| № п/п | Наименование работ | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| р. п. Култук |  |  |
| 1 | Оборудовать источники водоснабжения приборами учета воды | Позволит сократить и устранить непроизводственные затраты и потери воды |
| 2 | Выполнить проекты и определить зона санитарной охраны территорий водных объектов, где должен быть установлен санитарный режим | Позволит обеспечить санитарную охрану от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены |
| 3 | Произвести капитальный ремонт или замену насосного оборудования и запорной арматуры на скважине пер. Кооперативный, 6, «Школа» | Насосное оборудование имеет значительный физический износ |
| 4 | Произвести капитальный ремонт зданий и колодцев по ул. Октябрьская, 84 и 44, либо произвести их замену на новые легковозводимые конструкции | Повышение безопасности, надежности и управляемости системой водоснабжения |
| 5 | Капительный ремонт сетей водоснабжения | Значительный срок эксплуатации привел к износу труб, трубопровод коррозирован, наличие отложений на стенках труб. Реконструкция участка с применение полимерных материалов и установкой колодцев в местах перспективных присоединений повысит надежность водоснабжения значительной части жилой застройки и обеспечит возможность подключения новых абонентов к централизованному водоснабжению |
| 6 | Установка водоочистных сооружений | Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 7 | Установка частотного преобразователя на погружной глубинный насос мощностью 15 кВт артезианская скважина «Хоспис» | Повышение безопасности, надежности и управляемости системой водоснабжения |
| пос. жд. ст. Ангасолка |  |  |
| 1 | Выполнить проекты и определить зона санитарной охраны территорий водных объектов, где должен быть установлен санитарный режим, для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | Позволит обеспечить санитарную охрану от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены |
| 2 | Оборудовать источники водоснабжения приборами учета воды | Позволит сократить и устранить непроизводственные затраты и потери воды |
| 3 | Замена водоразборных колонок ВРК (1970г) на КВ-4 - 5шт | Повышение безопасности, надежности и управляемости системой водоснабжения |
| 4 | Замена задвижки на луч Ду150мм - 1шт в районе ул. Советская, 26 |  |
| 5 | Замена задвижки Ду-100мм - 2шт (в машинном отделении водозабора 154км) |  |
| 6 | Замена сетки РЗУ на самотечной линии |  |
| 7 | Капительный ремонт сетей водоснабжения | Значительный срок эксплуатации привел к износу труб, трубопровод коррозирован, наличие отложений на стенках труб. Реконструкция участка с применение полимерных материалов и установкой колодцев в местах перспективных присоединений повысит надежность водоснабжения значительной части жилой застройки и обеспечит возможность подключения новых абонентов к централизованному водоснабжению |
| 8 | Установка водоочистных сооружений | Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| пос. жд. ст. Андрияновская |  |  |
| 1 | Установка водоочистных сооружений | Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Схемой водоснабжения предусмотрена установка водоочистных сооружений в р. п. Култук, пос. жд. ст. Ангасолка и пос. жд. ст. Андияновская. Проектная документация на установку водоочистных сооружений на момент разработки Схемы водоснабжения отсутствует.

Также капитальный ремонт сетей водоснабжения подразумевает подключение в 2024-2025 году Дома культуры на 210 мест с физкультурно-оздоровительным комплексом на 20 человек по адресу р. п. Култук, ул. Кирова, 167/1 к артезианской скважине р. п. Култук, ул. Кирова, д. 193Б/17-1.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Системы управления технологическими процессами включают:

диспетчерскую – обеспечивающую контроль и поддержание заданных режимов работы водопроводных сооружений на основе использования средств контроля, передачи, преобразования и отображения информации;

автоматизированную (АСУ ТП) – включающую диспетчерскую систему управления с применением средств вычислительной техники для оценки экономичности, качества работы и расчёта оптимальных режимов эксплуатации сооружений. АСУ ТП должны применяться при условии их окупаемости.

Диспетчерское управление необходимо сочетать с частичной или полной автоматизацией контролируемых сооружений. Объёмы диспетчерского управления должны быть минимальными, но достаточными для исчерпывающей информации о протекании технологического процесса и состоянии технологического оборудования, а также оперативного управления сооружениями.

Пункты управления и отдельные контролируемые сооружения должны также включаться в систему административно-хозяйственной телефонной связи. Пункты управления и контролируемые сооружения должны быть радиофицированы.

В пунктах управления следует предусматривать:

диспетчерскую – для размещения диспетчерского персонала, щита пульта, мнемосхемы, других средств отображения информации и средств связи;

аппаратную – для размещения устройств телемеханики, электропитания, коммутации линии связи (кросс) каналообразующей и релейной телефонной аппаратуры;

комнату отдыха персонала;

мастерскую текущего ремонта аппаратуры;

аккумуляторную и зарядную.

Для размещения специальных технических средств АСУ ТП необходимо дополнительно предусматривать:

машинный зал для ЭВМ;

помещение подготовки и хранения данных;

помещение для программистов и операторов.

В зависимости от состава оборудования, предусмотренного для систем управления, отдельные помещения допускается объединять или исключать.

Пункты управления системы водоснабжения следует размещать на площадках водопроводных сооружений в административно-бытовых зданиях, зданиях фильтров или насосных станций (при создании необходимых условий по уровню шума, вибрации и т. п.), а также в здании управления водопроводного хозяйства.

При телемеханизации необходимо предусматривать диспетчерское управление:

неавтоматизированными насосными агрегатами, для которых необходимо оперативное вмешательство диспетчера;

автоматизированными насосными агрегатами на станциях, не допускающих перерыва в подаче воды и требующих дублированного управления;

пожарными насосными агрегатами;

задвижками на сетях и водоводах для оперативных переключений.

Информация о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управлениями режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение, отсутствует.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Расчеты за воду производятся ежемесячно по договорам, заключенным с ООО "Комплекс коммунальных систем", на основании показаний приборов учета воды, а также на основе расчетных данных (при отсутствии введенных в эксплуатацию узлов учета воды). Оснащенность приборами учета холодной и горячей воды многоквартирных домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учет (ОДПУ, ИПУ) представлена в таблице ниже:

Таблица 1.4.5.1 - Сведения об оснащенности приборах учета

| Питает населенный пункт | Наименование места реализации | Фактически оснащено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХВС | ГВС |
| р. п. Култук | Население | 242 | 277 |
|  | Бюджет | 2 | 1 |
|  | Прочие потребители | 3 | 2 |
|  | Итого | 247 | 280 |
| пос. жд. ст. Ангасолка | Население | 137 | 108 |
|  | Бюджет | 0 | 0 |
|  | Прочие потребители | 5 | 1 |
|  | Итого | 142 | 108 |
| пос. жд. ст. Андрияновская | Население | 0 | 0 |
|  | Бюджет | 0 | 0 |
|  | Прочие потребители | 0 | 0 |
|  | Итого | 0 | 0 |
| Итого по МО Култукское городское поселение | Население | 379 | 385 |
|  | Бюджет | 2 | 1 |
|  | Прочие потребители | 8 | 2 |
|  | Итого | 389 | 388 |

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Маршруты прохождения реконструируемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Прокладка сетей водоснабжения предусмотрена вдоль дорог. Точное расположение трасс прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Насосные станции, резервуары и водонапорные башни к строительству не предусмотрены.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Все строящиеся объекты будут размещены в границах муниципального образования Култукское городское поселение.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Ориентировочные карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения отсутствуют.

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В качестве мер по предотвращению негативного воздействия на водные объекты при модернизации объектов систем водоснабжения, применяется строительство магистральных сетей водоснабжения, выполненных из полимерных материалов.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения муниципального образования. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

В соответствии с производственной программой контроля качества питьевой воды производится отбор проб воды из централизованной системы водоснабжения Култукское городское поселение с периодичностью и в количестве, предусмотренными СанПиН 2.1.3684-21. Питьевая вода не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Водоподготовки на сооружениях централизованного водоснабжения в городском поселении нет.

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик

- приобретение материалов и оборудования;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки, в связи с реализацией программы;

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства произведенных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

В таблице 1.6.2.1 отражены мероприятия, необходимые для развития системы водоснабжения с оценкой необходимых капитальных вложений.

Таблица 1.6.2.1 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиции, тыс.руб. | Сумма освоения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| р. п. Култук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудовать источники водоснабжения приборами учета воды | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Выполнить проекты и определить зона санитарной охраны территорий водных объектов, где должен быть установлен санитарный режим, для предотвращения ухудшения качества воды источников централизован3ного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 1080 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 3 | Произвести капитальный ремонт или замену насосного оборудования и запорной арматуры на скважине пер. Кооперативный, 6, «Школа» | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| 4 | Произвести капитальный ремонт зданий и колодцев по ул. Октябрьская, 84 и 44, либо произвести их замену на новые легковозводимые конструкции | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Капительный ремонт сетей водоснабжения | 50190 | 5019 | 5019 | 5019 | 5019 | 5019 | 5019 | 5019 | 5019 | 5019 | 5019 |
| 6 | Установка водоочистных сооружений | 13500 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 7 | Установка частотного преобразователя на погружной глубинный насос мощностью 15 кВт артезианская скважина «Хоспис» | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| пос. жд. ст. Ангасольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнить проекты и определить зона санитарной охраны территорий водных объектов, где должен быть установлен санитарный режим, для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 240 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Оборудовать источники водоснабжения приборами учета воды | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Замена водоразборных колонок ВРК (1970г) на КВ-4 - 5шт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Замена задвижки на луч Ду150мм - 1шт в районе ул. Советская, 26 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Замена задвижки Ду-100мм - 2шт (в машинном отделении водозабора 154км) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Замена сетки РЗУ на самотечной линии | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Капительный ремонт сетей водоснабжения | 124758 | 12475,8 | 12475,8 | 12475,8 | 12475,8 | 12475,8 | 12475,8 | 12475,8 | 12475,8 | 12475,8 | 12475,8 |
| 8 | Установка водоочистных сооружений | 3000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| пос. жд. ст. Андрияновская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка водоочистных сооружений | 3000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ: |  | 196118 | 19615,8 | 19615,8 | 19615,8 | 19615,8 | 19615,8 | 19615,8 | 19615,8 | 19615,8 | 19615,8 | 19615,8 |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.7.1. Показатели качества воды

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Существуют основные показатели качества питьевой воды. Их условно можно разделить на группы:

- Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность)

- Токсикологические показатели (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы, пестициды).

- Показатели, влияющие на органолептические свойства воды (рН, жёсткость общая, железо, марганец, нитраты, кальций, магний, окисляемость перманганатная, сульфиды)

- Химические свойства, образующиеся при обработке воды (хлор остаточный свободный, хлороформ, серебро)

- Микробиологические показатели (термотолерантные колиформы Е.coli, ОМЧ)

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Качество воды, подаваемой в сети не соответствует гигиеническим требованиям предъявляемых к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, изложенным в СанПиН 2.1.4.3684-21» Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуха, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 2.1.4.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды».

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Надёжность системы водоснабжения определяется надёжностью входящих в нее элементов, схемой их соединения, наличием резервных элементов, качеством строительства и эксплуатации системы. Применение высококачественных материалов и оборудования, качественное строительство и соответствие характеристик построенных сооружений характеристикам проектной документации обеспечивают надёжность на стадии строительства.

В процессе эксплуатации, надёжность достигается своевременным текущим контролем за работой системы, правильным уходом за оборудованием, своевременным обнаружением, ликвидацией неисправностей и т.д. Для этого используют оптимальные методы технического обслуживания и ремонта, разработанные на основе анализа и обработки данных о надёжности изделий по результатам эксплуатации.

Необходима, также, организация контроля за бесперебойностью водоснабжения, как основного показателя качества обслуживания населения, чтобы снижение объёма подачи воды, в целях сокращения её потерь, не приводило к ухудшению качества обслуживания населения. Внедрение мероприятий по экономии воды не должно отрицательно сказаться на качестве водообеспечения населения, оно, как и обычно, должно получать воду круглосуточно, бесперебойно и в требуемых количествах.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества.

Централизованные системы водоснабжения, согласно СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», по степени обеспеченности подачи воды делятся на категории:

1 категории. допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;

2 категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;

3 категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.

Таблица 1.7.2.1 - Характеристика система водоснабжения по категории надежности

| Населенный пункт | Категория надежности |
| --- | --- |
| р. п. Култук | 3 |
| пос. жд. ст. Ангасолка | 3 |
| пос. жд. ст. Андрияновская | 3 |

1.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также замена устаревшего, высокоэнергопотребляемого оборудования позволит уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов водоснабжения.

Предусмотренные в разрабатываемой схеме мероприятия позволяют снизить уровень потерь воды при ее транспортировке, обеспечить бесперебойное снабжение муниципального образования питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, гарантирует повышение надёжности работы системы водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объёму и качеству услуг), а так же, предполагает модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения, с учётом современных требований, и, предполагает возможность подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки.

1.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕЗХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с информацией, полученной от администрации Култукское городское поселение, бесхозяйные сети и объекты централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования отсутствуют.

# ГЛАВА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Согласно пункту 5 «Правилам отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 691, сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, являются:

а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;

б) сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания;

в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;

е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения).

Описание структуры сбора и очистки сточных вод в муниципальном образовании Култукское городское поселение представлено в таблице ниже.

Таблица 2.1.1.1 - Структура сбора и очистки сточных вод

| № | Населенный пункт | Структура водоотведения | Население, чел | Процент охвата населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. п. Култук | Централизованное | 3676 | 20 |
|  |  | Самотёчная (безнапорная) сети от потреб. до КОС |  |  |
|  |  | Сети + КНС + сети - до КОСов |  |  |
|  |  | Нецентрализованное |  | 80 |
|  |  | Выгребные ямы (септики) |  |  |
| 2 | пос. жд. ст. Ангасолка | Централизованное | 627 | 61 |
|  |  | Самотёчная (безнапорная) сети от потреб. до КОС |  |  |
|  |  | Сети + КНС + сети - до КОСов |  |  |
|  |  | Нецентрализованное |  | 39 |
|  |  | Выгребные ямы (септики) |  |  |

От абонентов централизованной системы водоотведения р. п. Култук сточные воды попадают в наружный приемный колодец, далее самотеком поступают в уличную канализационную сеть, далее – на канализационные очистные сооружения (КОС).

От абонентов централизованной системы водоотведения пос. жд. ст. Ангасолка, сточные воды попадают в наружный приемный колодец, далее самотеком поступают в уличную канализационную сеть, затем через канализационные насосные станции поступают на канализационные очистные сооружения (КОС).

Эксплуатацию системы централизованного водоотведения в муниципальном образовании Култукское городское поселение осуществляет ООО "Комплекс коммунальных систем" и включает в себя:

- прием сточных вод от населения и предприятий города;

- транспортировка сточных вод по канализационным сетям;

- перекачку сточных вод через канализационную насосную станцию (далее – КНС);

- ремонт и обслуживание канализационных сетей и колодцев.

Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, занятых в сфере централизованного водоотведения муниципального образования Култукское городское поселение представлено в таблице ниже.

Таблица 2.1.1.2 - Зоны эксплуатационной ответственности

| № | Наименование РСО | Зона действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Комплекс коммунальных систем" | р. п. Култук пос. жд. ст. Ангасолка |

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Основными проблемами в системе водоотведения р. п. Култук являются:

- Несоответствие системы очистки сточных вод очистными сооружениями п.Култук требованиям природоохранного законодательства по степени очистки сточных вод;

- Отсутствие водоснабжения и недостаточность отопления комплекса зданий очистных сооружений.

- Неисправность системы фильтров доочистки сточных вод.

- Сброс недостаточно очищенных стоков на иловые карты, в составе комплекса очистных сооружений.

- В настоящее время одной из основных проблем системы водоотведения городского поселения является износ канализационных коллекторов. Необходимо произвести замену изношенных участков сетей. Существующие канализационные насосные станции подлежат реконструкции с заменой устаревшего оборудования.

- Отсутствие промежуточных смотровых колодцев на сетях водоотведения и сверхнормативные расстояния между камерами, несоответствие п.6.3 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», не более 35 метров для диаметров коллекторов до 150 мм.

Основными проблемами в системе водоотведения пос. жд. ст. Ангасолка являются:

- Несоответствие системы очистки сточных вод очистными сооружениями п.Ангасолка требованиям природоохранного законодательства по степени очистки сточных вод:

Существующая схема очистки не предусматривает доочистку стоков на песчано - гравийных фильтрах. Связано это с тем, что среднесуточный расход сточных вод, поступающий на КОС:

- составляет не более 120 м3/сут (при проектных 226 м3/сут);

- неравномерное поступление сточных вод в разные промежутки времени (в ночное время стоки отсутствуют).

- вследствие чего, невозможность соблюдения НДС (нормативно допустимый сброс).

Стоки поступающие с щебеночного завода пагубно сказываются на биоценозе и очистка стоков, также не допустим сброс золы с котельной. Зола легкая по своему составу и не дает взвешенных веществ и БПК (полн) выше проектных, но попадая в аэротенк полностью выводит биологию из строя (наращивание активного ила продолжается не меньше месяца).

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что существующая схема очистки сточных вод для ст. Анголка не эффективна, так как показатели вредных веществ в сточных водах, сбрасываемых непосредственно в оз. Байкал, не отвечают предельно нормативным сбросам.

- Сброс недостаточно очищенных стоков на иловые карты, в составе комплекса очистных сооружений.

На основании собранной информации характеристика централизованной системы водоотведения муниципального образования Култукское городское поселение представлена ниже.

От абонентов централизованной системы водоотведения р. п. Култук сточные воды попадают в наружный приемный колодец, далее самотеком поступают в уличную канализационную сеть, далее – на канализационные очистные сооружения (КОС).

От абонентов централизованной системы водоотведения пос. жд. ст. Ангасолка сточные воды попадают в наружный приемный колодец, далее самотеком поступают в уличную канализационную сеть, затем через канализационные насосные станции поступают на канализационные очистные сооружения (КОС).

Существующие насосные станции, используемые в схеме водоотведения МО Култукское городское поселение описаны в таблице ниже.

Таблица 2.1.2.1 - Характеристика оборудования КНС

| № | Наименование КНС | Населенный пункт | Улица | Марка насоса | Производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС Ангасолка | пос. жд. ст. Ангасолка | ул. Пушкина, №9 | К80-50-200 | 50,00 |
| 2 |  |  |  | СМ100-65-250/4С-04 | 50,00 |
| 3 | КНС №1 | р. п. Култук | ул. Комсомольская, д.№23/1 | SLV.80.80.60.2.51D | 90,00 |
| 4 |  |  |  | SLV.80.80.60.2.51D | 90,00 |
| 5 | КНС №3 | р. п. Култук | ул. Депутатская | SLV.80.80.60.2.51D | 90,00 |
| 6 |  |  |  | SLV.80.80.60.2.51D | 90,00 |

На территории МО Култукское городское поселение канализационные очистные сооружения находятся в р. п. Култук, пос. жд. ст. Ангасолка.

Таблица 2.1.2.2 - Характеристика канализационных очистных сооружений

| № | Наименование КОС | Адрес |  | Производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населенный пункт | Улица |  |
| 1 | КОС Култук | р. п. Култук | ул. Комсомольская, д.№23/1 | 400 |
| 2 | КОС Ангасолка | пос. жд. ст. Ангасолка | ул. Заводская, д.4а/1 | 226 |

Сводная по результатам лабораторных исследований сточных вод в муниципальном образовании представлена в таблице ниже.

Таблица 2.1.2.3 - Сводная по результатам обследования качества сточных вод

| № | Наименование КОС | Пробы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До очистки |  | После очистки сточных вод на выпуске |  |
|  |  | всего проб за 2023 г | показатель, не соответствующей норме | всего проб за 2023 г | доля проб нессответствующих норме |
| ООО "Комплекс коммунальных систем" |  |  |  |  |  |
| 1 | КОС Култук | 29 | - | 32 | 32 |
| 2 | КОС Ангасолка | 31 | - | 33 | 33 |

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Технологическая зона водоотведения - это централизованная система водоотведения в целом или ее часть, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка сточных вод, а также их очистка на одних или нескольких технологически связанных между собой очистных сооружениях или, при отсутствии очистных сооружений, сброс сточных вод в водный объект через один канализационный выпуск или несколько технологически связанных между собой выпусков.

Условно канализование Култукское городское поселение можно разделить на 2 технологические зоны

- Зона с централизованной системой канализации

- Зона с канализованием в септики или выгребы (индивидуальная частная застройка).

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Организованное отведение поверхностного стока на территории Култукского муниципального образования не производится. Сетей и сооружений ливневой канализации в настоящее время не существует.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Протяженность канализационных сетей в муниципальном образовании Култукское городское поселение составляет 8817 м.

Характеристика сети водоотведения обслуживаемых ООО "Комплекс коммунальных систем" представлена в таблице ниже.

Таблица 2.1.5.1 - Характеристика сети водоотведения обслуживаемых ООО "Комплекс коммунальных систем"

| Источник водоснабжения/начало участка | Наименование конца участка | Протяженность, м | Материал трубопровода | Вид прокладки | Диаметр | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. п. Култук |  |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети п.Култук |  | 7317 |  |  |  | 85 |
| Участок 1,2,3 (от ОС) главный коллектор | КК27, ул.Комсомольская, 30/1 | 1130 | чугун | Подземная | 150 | 85 |
| КК26 | КК27 | 43 | сталь | Подзем. | 350 | 85 |
| КК27 главный коллектор | КК32, ул.Вербная | 240 | чугун | Подземная | 150 | 85 |
| КК32 главный коллектор | КК39, ул.Вербная | 439 | чугун | Подземная | 150 | 85 |
| КК39 главный коллектор | КК49, ул.Чапаева | 614 | чугун | Подземная | 150 | 85 |
| КК49 главный коллектор | КК57, ул.Чапаева | 384 | чугун | Подземная | 150 | 85 |
| КК29 | КК100 | 295 | чугун | Подземная | 150 | 85 |
| КК29 | КК119 | 269 | чугун | Подземная | 150 | 85 |
| КК40а | КК49/1 | 152 | чугун | Подземная | 150 | 85 |
| КК49/1 | КК49/5 | 164 | чугун | Подземная | 150 | 85 |
| КК51 | КК63, ул.Лесников | 95 | чугун | Подземная | 150 | 85 |
| КК63 | КК70, ул.Лесников | 65 | чугун | Подземная | 150 | 85 |
| КК80 | КК85, ул.Профсоюзная | 93 | чугун | Подземная | 150 | 85 |
| КК19 | КК19а, Южные эл сети дом | 50 | чугун | Подземная | 100 | 85 |
| КК100 | КК101, ул.Депутатская, 5 | 38 | чугун | Подземная | 100 | 85 |
| КК100 | КК103, ул.Депутатская, 4 | 46 | чугун | Подземная | 100, 150 | 85 |
| КК100а | КК104, ул.Депутатская, 5а | 33 | чугун | Подземная | 150 | 85 |
| КК104 | КК110 ул.Депутатская, 1а,3а,5а | 176 | чугун | Подземная | 100, 150 | 85 |
| КК104 | КК114, ул.Депутатская, 2а | 114 | чугун | Подземная | 100, 150 | 85 |
| КК98 | КК104/1 Депутатская 5, КНС | 57 | ПНД | Подз. | 200 | 85 |
| КК90 | КК97, ул.Депутатская, 2 | 263 | чугун | Подземная | 100, 150 | 85 |
| КК119 | КК119а, ул.Депутатская, 4а | 20 | чугун | Подземная | 100, 150 | 85 |
| КК49/1 | КК49/12, ул.Чапаева | 39 | чугун | Подземная | 100, 150 | 85 |
| КК49/5 | КК49/9, ул.Кирова №203 | 117 | чугун | Подземная | 100, 150 | 85 |
| КК51 | КК53, ул.Гаражи | 60 | чугун | Подземная | 150 | 85 |
| КК53, 54 | до больницы «Хоспис» | 63 | чугун | Подземная | 100 | 85 |
| КК57 | КК58, ул.Профсоюзная, 3б | 33 | чугун | Подземная | 100 | 85 |
| КК58 | КК59, ул.Профсоюзная, 3 | 32 | чугун | Подземная | 100 | 85 |
| КК57 | КК60, ул.Профсоюзная, 3а | 29 | чугун | Подземная | 100, 150 | 85 |
| КК63 | КК68, ул.Лесников, 14 | 62 | чугун | Подземная | 100, 150 | 85 |
| КК69 | КК80, ул.Лесников, 6,8 | 133 | чугун | Подземная | 100, 150 | 85 |
| КК70 | КК74, ул.Лесников, 10 | 65 | чугун | Подземная | 100, 150 | 85 |
| КК85 | КК86, ул.Профсоюзная, 5а | 15 |  | Подземная | 150 | 85 |
| ул.Автомобилистов | №1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 300 | чугун | Подземная | 150-200 | 85 |
| Сеть напорной канализации 160-й км КБЖД п. Култук |  | 489 | - | Подземная | - | Не введена в экспл. |
| пос. жд. ст. Ангасолка |  |  |  |  |  |  |
| Внутриквартальные сети | 56 колодцев | 1500 | чугун | подземная | 150 | 70 |

Около 85% сетей водоотведения нуждается в замене в связи с высоким процентом износа.

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных сооружений, надежная и эффективная, работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического состояния Култукское городское поселение.

В условиях экономии водных ресурсов и ежегодного сокращения объёмов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надёжности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально-значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надёжности. В поселении по-прежнему острой остаётся проблема износа канализационной сети.

Для анализа эффективности работы системы водоотведения оцениваются два критерия:

- надёжность системы;

- качество, экологическая безопасность.

Надёжность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности) – для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надёжность функционирования сетей.

Качество, экологическая безопасность – качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоём.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

В таблице 2.1.6.1 представлены параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения.

Таблица 2.1.6.1 - Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоёмах |

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надёжности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды передаются по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся для очистки на канализационные очистные сооружения.

Выпуск очищенных сочных вод в р.п. Култук осуществляется на поля фильтрации и в пос. жд. ст. Ангасолка в ручей.

Сводная по результатам лабораторных исследований сточных вод представлена в п. п. 2.1.2 текущей главы.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории муниципального образования Култукское городское поселение не охваченными централизованной системой водоотведения остаются потребители с недостаточной степенью благоустройства, к ним, как правило относятся, частные и индивидуальные жилые дома.

На территории МО Култукское городское поселение, не охваченной централизованным водоотведением, пользуются септиками и надворными уборными (выгребными ямами).

Таким образом центральным водоотведением обеспеченно около 30% населения.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Основные технические и технологические проблемы системы водоотведения муниципального образования Култукское городское поселение:

- Отсутствие систем диспетчеризации и автоматизации.

- Высокий процент износа технологического оборудования цеха очистных сооружений.

- Отсутствие установки механического обезвоживания осадков.

- Отсутствие очистных сооружений ливневых стоков.

- Высокий процент износа канализационных сетей.

- Высокий процент износа коллекторов.

- Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах городского поселения способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Развернутое описание централизованной системы водоотведения (канализации) представлено в пункте 2.1.1 и пункте 2.1.2 текущей главы.

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Информация по балансу поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения Култукское городское поселение представлена ниже.

Таблица 2.2.1.1 - Балансы поступления сточных вод

| Поступление от населенного пункта | Поступление сточных вод за 2021 год, тыс. м3 |
| --- | --- |
| р. п. Култук | 65,6 |
| пос. жд. ст. Ангасолка | 20,8 |
| Итого по МО Култукское городское поселение | 86,4 |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный сток на территории Култукское городское поселение отводится естественным путем по рельефу. Оценка и подсчет неорганизованного стока не ведется.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленного ресурса.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей не представляется возможным, ввиду отсутствия данных по систематическому учету стоков.

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

В таблице ниже представлены расчеты прогнозного баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков, с учетом разработанного в 2021 г. технико-экономического обоснования строительства и реконструкции очистных ссоружений в Култукском муниципальном образовании.

Таблица 2.2.5.1 - Прогнозный баланс поступления сточных вод

| Населенный пункт | Статья баланса | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. п. Култук | Итого | тыс.м3/год | 36,12 | 41,1 | 59,3 | 68,0 | 120,0 | 150,2 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 190,0 | 196,0 | 200,7 |
| пос. жд. ст. Ангасолка | Итого | тыс.м3/год | 13,0 | 14,5 | 16,8 | 18,7 | 24,7 | 30,9 | 34,5 | 40,0 | 45,2 | 48,3 | 52,3 | 54,7 |
| Итого по МО Култукское городское поселение | Итого | тыс.м3/год | 49,12 | 55,6 | 76,1 | 86,7 | 144,7 | 181,1 | 204,5 | 220,0 | 230,2 | 238,0 | 248,3 | 253,4 |

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице ниже.

Таблица 2.3.1.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом водоотведении

| Населенный пункт | Отчетный 2023г. |  | Расчетный 2034г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/год | м3/сут, (ср.сут.) | м3/сут (max сут.) | м3/сут, (ср.сут.) | тыс. м3/год |
| р. п. Култук | 36,1 | 98,9 | 550 | 440 | 200,7 |
| пос. жд. ст. Ангасолка | 13,0 | 35,6 | 150 | 130 | 54,7 |
| Итого по МО Култукское городское поселение | 49,1 | 134,5 | 664,1 | 136,5 | 255,4 |

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Технологические зоны водоотведения муниципального образования представлены в таблице ниже.

Таблица 2.3.2.1 - Технологические зоны

| № | Наименование технологической зоны | Населенный пункт |
| --- | --- | --- |
| 1 | КОС Култук | р. п. Култук |
| 2 | КОС Ангасолка | пос. жд. ст. Ангасолка |

В муниципальном образовании насчитывается 2 технологические зоны.

«Эксплуатационная зона водоотведения» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

В централизованной системе водоотведения муниципального образования Култукское городское поселение выделяются следующие эксплуатационные зоны:

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений взят на основе разработанного технико-экономического обоснования проектирования и строительства канализационных очистных сооружений в р.п. Култук и пос.жд.ст Ангасолка.

Сопоставление производительности существующих канализационных очистных сооружений бытового стока в р. п. Култук производительностью 400 м3/сут., с расходами сточных вод на расчетный срок, показывает, что производительности очистных сооружений не достаточно для очистки всех сточных вод на расчетный срок и требует увеличение производительности очистных сооружений. В пос.жд.ст. Ангасолка увеличение производительности очистных сооружений не требуется. Требуемая производительность не более 150 м3/сут.

| Таблица 2.3.3.1 - Требуемая перспективная мощность очистных сооружений Наименование очистных сооружений | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. п. Култук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОС Култук | Объем поступивших сточных вод | тыс.м3/год | 36,120 | 41,100 | 59,300 | 68,000 | 120,00 | 150,20 | 170,00 | 180,00 | 185,00 | 190,00 | 196,000 | 200,700 |
|  | Производительность очистных сооружений | тыс.м3/год | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 200,700 | 200,700 | 200,700 | 200,700 | 200,700 | 200,700 | 200,700 | 200,700 |
|  | Резерв/дефицит | тыс.м3/год | 109,880 | 104,900 | 86,700 | 78,000 | 80,700 | 50,500 | 30,700 | 20,700 | 15,700 | 10,700 | 4,700 | 0,000 |
| пос. жд. ст. Ангасолка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОС Ангасолка | Объем поступивших сточных вод | тыс.м3/год | 13,000 | 14,500 | 16,800 | 18,700 | 24,700 | 30,900 | 34,500 | 40,000 | 45,200 | 48,300 | 52,300 | 54,700 |
|  | Производительность очистных сооружений | тыс.м3/год | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 54,750 | 54,750 | 54,750 | 54,750 | 54,750 | 54,750 | 54,750 | 54,750 |
|  | Резерв/дефицит | тыс.м3/год | 69,500 | 68,000 | 65,700 | 63,800 | 30,050 | 23,850 | 20,250 | 14,750 | 9,550 | 6,450 | 2,450 | 0,050 |

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения невозможен в связи с отсутствием данных.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений систем водоотведения рассмотрен в п.п 2.3.3 текущей главы.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети, являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи стоков от абонентов до очистных сооружений.

Обеспечение качественной очистки сточных вод до достижения нормативных показателей качества воды, для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объема водопотребления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки при новом строительстве.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

С целью повышения надежности и качества оказания услуги водоотведения в МО Култукское городское поселение, удовлетворения спроса на водоотведение, улучшения экологических показателей и снижения вредного воздействия на окружающую среду схемой водоотведения предлагается реализовать в течение расчетного срока мероприятия, направленные на улучшение работы централизованной системы водоотведения МО Култукское городское поселение.

Таблица 2.4.2.1 – Основные мероприятия

| № п/п | Наименование работ | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| р. п. Култук |  |  |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 550 м3./сут с выпускным коллектором очищенных стоков в р. Култучная | 2026 |

| 2 | Вынос участка канализации, проходящей под гаражами по ул.Лесников от «Хоспис» до КК51-КК-55 – 90м диаметром 150 мм | 2025-2034 |
| --- | --- | --- |
| 3 | Вынос участка канализации, проходящей под зданием «Хоспис» с устройством промежуточного колодца от КК54-КК55 – 45 метров диаметром 150 мм | 2025-2034 |
| 4 | Устройство промежуточных колодцев: КК48-КК49 - 83 метра диаметром 150 мм; КК97-КК92 - 90 метров; КК44-КК45 - 93 метра диаметром 200 мм; КК39-КК40 - 100 метров КК33-КК32 - 52 метра; КК31-КК32 - 61 метр диаметром 150 мм; КК30-КК31 - 58 метров диаметром 150 мм; КК30-КК29 - 59 метров диаметром 150 мм; КК10-КК11 - 46 метров диаметром 150 мм; КК8-КК9 - 49 метров диаметром 150 мм; КК6-КК7 - 65 метров диаметром 150 мм; КК29-КОС - 35 метров диаметром 150 мм. | 2025-2034 |
| пос. жд. ст. Ангасолка |  |  |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений до производительности 150 м3./сут, для обеспечения нормативной очистки сбрасываемых в водный объект сточных вод, в соответствии с требованиями санитарных норм и правил | 2026 |
| 2 | Замена участка канализационной сети в районе ул. Пушкина, 9, с установкой промежуточного колодца (3 м) Ду-150мм-30м | 2025-2034 |

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Техническое обоснование мероприятий представлено в таблице ниже.

Таблица 2.4.3.1 – Техническое обоснование

| № п/п | Наименование работ | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| р. п. Култук |  |  |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 550 м3./сут с выпускным коллектором очищенных стоков в р. Култучная | Достижение качественных показателей очищенной сточной воды (соответствие требуемым нормативам сброса) |
| 2 | Организация водоснабжения для нужд очистных сооружений (задействование изыскательской скважины 40 метров от КОС | Повышение безопасности и управляемости системой водоотведения |
| 3 | Вынос участка канализации, проходящей под гаражами по ул.Лесников от «Хоспис» до КК51-КК-55 – 90м диаметром 150 мм | Повышение безопасности и управляемости системой водоотведения |
| 4 | Вынос участка канализации, проходящей под зданием «Хоспис» с устройством промежуточного колодца от КК54-КК55 – 45 метров диаметром 150 мм | Повышение безопасности и управляемости системой водоотведения |
| 12 | Устройство промежуточных колодцев: КК48-КК49 - 83 метра диаметром 150 мм; КК97-КК92 - 90 метров; КК44-КК45 - 93 метра диаметром 200 мм; КК39-КК40 - 100 метров КК33-КК32 - 52 метра; КК31-КК32 - 61 метр диаметром 150 мм; КК30-КК31 - 58 метров диаметром 150 мм; КК30-КК29 - 59 метров диаметром 150 мм; КК10-КК11 - 46 метров диаметром 150 мм; КК8-КК9 - 49 метров диаметром 150 мм; КК6-КК7 - 65 метров диаметром 150 мм; КК29-КОС - 35 метров диаметром 150 мм. | Повышение безопасности и управляемости системой водоотведения |
| пос. жд. ст. Ангасолка |  |  |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений, для обеспечения нормативной очистки сбрасываемых в водный объект сточных вод, в соответствии с требованиями санитарных норм и правил | Достижение качественных показателей очищенной сточной воды (соответствие требуемым нормативам сброса) |
| 2 | Замена участка канализационной сети в районе ул. Пушкина, 9, с установкой промежуточного колодца (3 м) Ду-150мм-30м | Физический и моральный износ оборудования. Снижение аварийности на сетях |

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Перечень вновь строящихся, реконструируемых объектов централизованной системы канализации представлен в п.2.4.2.

Предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоотведения нет.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Развитие систем диспетчеризации настоящей схемой не предусмотрено. Мероприятия не запланированы.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения, а также места расположения сооружений (КНС) требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения проектных работ по каждому конкретному объекту.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В целях сокращения санитарно-защитной зоны от очистных сооружений рекомендуется предусматривать перекрытие поверхностей подводящих каналов, сооружений механической очистки, сооружений биологической очистки, а также обработки осадка. Вентиляционные выбросы из-под перекрытых поверхностей, а также из основных производственных помещений зданий механической очистки и обработки осадка следует подвергать очистке.

Для предлагаемой производительности СЗЗ канализационных очистных сооружений составляет - 400 метров.

Размер санитарно-защитной зоны насосных станций, не расположенных на территории КОС, при самостоятельной перекачке сточных вод, составляет не менее 20м. Фактические размеры санитарно-защитной зоны комплекса канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций соответствуют предельным размерам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Особый режим использования территории и уровень безопасности населения в санитарно-защитной зоне КОС и КНС при эксплуатации объекта в штатном режиме – соблюдается.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения, расположены в существующих границах городского поселения.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В настоящее время большое внимание уделяется повышению эффективности переработки сточных вод. Экономия водных ресурсов – один из важнейших аспектов ресурсосбережения и охраны окружающей среды.

Повышение энергоэффективности систем водоотведения в промышленности, сельском хозяйстве и ЖКХ, включает реконструкцию канализационных систем, прокладку новых водоотводящих сетей, установку ресурсосберегающего сантехнического оборудования, энергоэффективных насосных систем, очистку сточных вод, а также, внедрение систем коммерческого учета энергоресурсов (учет горячей и холодной воды, учет сточных вод).

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

Реконструкция с модернизацией КОС позволит обеспечить соответствие показателей качества сточных вод существующим нормативам.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

На существующих очистных сооружениях имеются специализированные площади для хранения и перегнивания иловых отложений (иловые площадки). Других специальных мероприятий по утилизации иловых отложений не производится.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки, в связи с реализацией программы;

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства произведенных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников водоотведения на период 2022-2031 года представлены в таблице 2.6.1.1.

Таблица 2.6.1.1 - Оценка затрат на проведение мероприятий по реконструкции объектов системы водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиции, тыс.руб. | Сумма освоения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| р. п. Култук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 550 м3./сут с выпускным коллектором очищенных стоков в р. Култучная | 700000 |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Вынос участка канализации, проходящей под гаражами по ул.Лесников от «Хоспис» до КК51-КК-55 – 90м диаметром 150 мм | 1500 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3 | Вынос участка канализации, проходящей под зданием «Хоспис» с устройством промежуточного колодца от КК54-КК55 – 45 метров диаметром 150 мм | 700 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4 | Устройство промежуточных колодцев: КК48-КК49 - 83 метра диаметром 150 мм; КК97-КК92 - 90 метров; КК44-КК45 - 93 метра диаметром 200 мм; КК39-КК40 - 100 метров КК33-КК32 - 52 метра; КК31-КК32 - 61 метр диаметром 150 мм; КК30-КК31 - 58 метров диаметром 150 мм; КК30-КК29 - 59 метров диаметром 150 мм; КК10-КК11 - 46 метров диаметром 150 мм; КК8-КК9 - 49 метров диаметром 150 мм; КК6-КК7 - 65 метров диаметром 150 мм; КК29-КОС - 35 метров диаметром 150 мм. | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. жд. ст. Ангасолка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений, для обеспечения нормативной очистки сбрасываемых в водный объект сточных вод, в соответствии с требованиями санитарных норм и правил | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка технологических решений по реконструкции и модернизации комплекса очистных сооружений | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена участка канализационной сети в районе ул. Пушкина, 9, с установкой промежуточного колодца (3 м) Ду-150мм-30м | 450 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ: |  | 1102650 | 265 | 265 | 265 | 265 | 1100265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:

- аварийности централизованных систем водоотведения;

- продолжительности перерывов водоотведения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно п.8 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объекты централизованных системы водоотведения по надежности действия подразделяются на три категории:

Первая категория. Не допускается перерыва или снижения транспорта сточных вод.

Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не более 6 ч либо снижение его в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия.

Третья категория. Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000).

Характеристика система водоотведения муниципального образования Култукское городское поселение по категории надежности представлена в таблице ниже

Таблица 2.7.1.1 - Характеристика система водоотведения по категории надежности

| Населенный пункт | Категория надежности |
| --- | --- |
| р. п. Култук | 3 |
| пос. жд. ст. Ангасолка | 3 |

2.7.2. Показатели очистки сточных вод

Сводная показателей очистки сточных вод по результатам лабораторных исследований представлен в таблице ниже.

Таблица 2.7.2.1 - Сводная по результатам обследования качества сточных вод

| № | Наименование КОС | Пробы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До очистки |  | После очистки сточных вод на выпуске |  |
|  |  | всего проб за 2021 г | показатель, не соответствующей норме | всего проб за 2021 г | показатель, не соответствующей норме |
| ООО "Комплекс коммунальных систем" |  |  |  |  |  |
| 1 | КОС Култук | 40 | - | 40 | NO2, NH4, взвешенные, БПК, PO4, Апав, SO4, нефтепродукты |
| 2 | КОС Ангасолка | 37 | - | 37 | Взвешенные, Cl, SO4, NO2, NH4, NO3, PO4, Апав |

2.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Согласно п.8 Приложения 1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» показателями энергетической эффективности для систем водоотведения являются:

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м).

Таблица 2.7.3.1 - Энергоэффективность транспортировки сточных вод

| Ресурсоснабжающая организация | Объем перекаченных сточных вод через КНС, тыс. м3/год | Объем потребленной электроэнергии КНС, тыс.кВт*час | Энергоэффективность, кВтч/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| р. п. Култук |  |  |  |
| ООО "Комплекс коммунальных систем" | 41,450 | н/д | н/д |
| пос. жд. ст. Ангасолка |  |  |  |
| ООО "Комплекс коммунальных систем" | 12,340 | н/д | н/д |

Таблица 2.7.3.2 - Энергоэффективность очистки сточных вод

| Наименование очистных сооружений | Объем принятых стоков из сети, тыс. м3/год | Объем потребленной электроэнергии, тыс.кВт*час | Энергоэффективность, кВтч/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| р. п. Култук |  |  |  |
| КОС Култук | 41,450 | 234,390 | 5,655 |
| пос. жд. ст. Ангасолка |  |  |  |
| КОС Ангасолка | 20,760 | 415,810 | 20,029 |

2.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. N416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Принятие на учет бесхозяйных водоотводящих сетей (водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

На территории муниципального образования Култукское городское поселение бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и вододелении

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Постановление правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения..

- СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99*.

- СанПиН 2.1.4.3684-21» Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуха, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- СанПиН 2.1.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды».

- Правила оформления см. в: ГОСТ Р 7.0.100-2018, ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.12-1993, ГОСТ 7.9-1995.